## Sheet1
题型 | 难度 | 题干 | 答案 | A | B | C | D | E | F | 说明及依据
单选 | 一般 | 从空气中沉降下来的粉尘称为( )。 | C | 浮尘 | 飘尘 | 落尘 | 扬尘
单选 | 一般 | 烟尘粒径一般很小，多在( )μm范围内，可长时间悬浮于空气中。 | A | 0.01～1 | 0.05～1 | 0.05～0.1 | 0.1～0.5
单选 | 一般 | 粉尘按成分分为无机粉尘、 有机粉尘和( )。 | A | 混合性粉尘 | 放射性粉尘 | 毒性粉尘 | 金属性粉尘
单选 | 一般 | 矿物性粉尘、金属性粉尘属于( )。 | A | 无机粉尘 | 有机粉尘 | 混合性粉尘 | 二次粉尘
单选 | 一般 | 除尘技术主要研究对象是浮尘和( )。 | B | 落尘 | 二次扬尘 | 金属性粉尘 | 漂尘
单选 | 一般 | 影响尘肺病发生、发展的主要因素有粉尘的化学成分、( )和分散度。 | A | 粒径 | 形状 | 扩散速度 | 浓度
单选 | 一般 | 煤矿中经常发生瓦斯爆炸事故，其爆炸气体中的主要成分就是( )。 | A | 甲烷 | 乙烷 | 一氧化碳 | 氢气
单选 | 一般 | 引起煤气中毒的气体是( )。 | A | CO | CO<sub>2</sub> | SO<sub>2</sub> | SO
单选 | 一般 | 质量浓度是指单位体积空气所含有害物的( )，单位是mg/m<sup>3</sup>。 | B | 重量 | 质量 | 体积 | 成分
单选 | 一般 | 依靠风压或热压使空气流动起来达到通风的目的属于( )。 | B | 自然通风 | 机械通风 | 全面通风 | 局部通风
单选 | 一般 | 一般通风房间常见的气流组织有上送下排，( )，中间送上下排等。 | A | 下送上排 | 下送中间排 | 上下送中间排 | 下送下排
单选 | 一般 | ( )是以挤压的原理来工作的。 | A | 置换通风 | 事故通风 | 局部通风 | 混合通风
单选 | 一般 | 事故排风的排风量一般按房间的换气次数来确定，当有害气体的最高容许浓度大于5mg/m<sup>3 </sup>时，车间高度在6m及6m以下者，( )次/h。 | B | 10 | 8 | 5 | 6
单选 | 一般 | 事故排风排出的空气，一般不进行处理，当排出有剧毒的有害物时，应将它排到( )以上的大气中稀释。 | A | 10m | 8m | 15m | 20m
单选 | 一般 | 设计排风罩时，排风罩的吸气气流方向尽可能与污染气流运动方向( )。 | B | 相反 | 一致 | 有夹角 | 无要求
单选 | 一般 | 将排风罩罩口迎着含尘或有害物气流来流方向，使其直接进入罩内的排风罩叫做( )。 | A | 接受罩 | 密闭罩 | 吹吸罩 | 排风罩
单选 | 一般 | 按照全密闭罩密封范围的大小可分为局部密闭罩、整体密闭罩和( )。 | C | 接受式排风罩 | 吸气罩 | 大容积密闭罩 | 槽边罩
单选 | 一般 | 将产尘设备大部分或全部予以密闭，只将传动装置留在外面的密闭罩属于 ( )。 | B | 局部密闭罩 | 整体密闭罩 | 大容积密闭罩 | 排风罩
单选 | 一般 | 排风口位置的设置：应设在罩内压力( )，以利于消除正压。 | A | 最高部位 | 最低部位 | 中间部位 | 平衡部位
单选 | 一般 | 距离柜式排风罩吸气口最( )的有害物散发点称为控制点。 | A | 远 | 近 | 上 | 下
判断 | 简单 | 利用离心力使含尘气流中的粉尘被分离捕集的设备属于机械除尘器。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 重力沉降室是利用粉尘本身的重量使粉尘从空气中分离的一种除尘设备。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 旋风除尘器的效率是随筒体直径的减小而减小的。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 喷淋塔中含尘气流流动形式有顺流、逆流和喷淋三种。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 机械振打袋式除尘器的过滤风速一般取0.6 ～1.6m/min。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 静电除尘器是利用高压电场产生的静电力使尘粒从气流中分离出来的设备。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 利用废气中不同组分在液体中具有不同溶解度的性质来分离分子状态污染物的一种净化方法，称为吸附法。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 被吸附的气体称为吸附剂。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 具有较大吸附能力的固体物质称为吸附剂。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 通风管道输送气体温度大于70°的风管，密封衬垫必须采用石棉厚纸垫或石棉绳。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 空气沿轴向流动的通风机称为进气式通风机。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 离心式通风机当叶片出口角（叶片出口速度方向与叶轮圆周速度反方向之夹角）β<sub>2</sub>＞90°为前向式。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 防爆等级高的风机，叶轮、机壳全部用钢板制作。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 离心式通风机，风压P＞3000Pa为中压风机。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 在风压一定的情况下，通风机的功率与风量成正比。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 通风机联合运行时，无论是串联还是并联都可以达到流量增加，压力提高的目的。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 通风机的调节实质上是风量调节。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 将粉尘装入透明圆筒中，将筒水平滚动，测量粉尘开始流动时的粉尘表面与水平表面的夹角，称为斜箱法。 | B | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 沉降天平法是用粒径不同的粉尘在液体介质沉降速度的不同，使粉尘颗粒分级的仪器。 | A | 正确 | 错误
判断 | 简单 | 测定大气中CO的方法是汞置换法。 | A | 正确 | 错误